## Slide 1: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Regionale Vigili del Fuoco Campania
Corso di aggiornamento di cui all’art. 7 del DM 05/08/2011
Ing. Giovanni Russo – Direzione Regionale VV.F. Campania

## Slide 2: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
IL BILANCIO ENERGETICO E DI MASSA IN UN LOCALE INCENDIATO
Per analizzare lo sviluppo di un incendio in un determinato locale munito di aperture e rilevare come in esso variano nel tempo le grandezze necessarie per valutare il livello di sicurezza antincendio (la temperatura media dei gas di combustione, la portata di fumo e di gas di combustione, ecc.) occorre risolvere l’equazione di bilancio termico e di massa che governano il fenomeno.
L’equazione di bilancio termico in regime stazionario all’interno di un locale è:

## Slide 3: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Dove:

## Slide 4: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Bilancio termico all’interno di un locale incendiato munito di aperture di ventilazione.

## Slide 5: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
L’equazione del bilancio di massa nel locale è:
Dove:
Poiché durante un incendio la potenza termica e le portate massiche variano nel tempo, ne consegue che l’applicazione nel locale delle equazioni di bilancio termico e di massa si tradurrà in un sistema di equazioni differenziali, che è possibile risolvere effettuando delle ipotesi che dipendono dal modello che viene utilizzato per descrivere i vari processi fisici che governano l’evoluzione dell’incendio nel locale.

## Slide 6: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Per comprendere le assunzioni che stanno alla base dei vari modelli d’incendio, si consideri una stanza contenente un oggetto che abbia appena subito l’ignizione: l’incendio, ancora di dimensioni modeste, si sviluppa come se si trovasse all’aperto, in quanto in tale fase esso è unicamente influenzato dalle condizioni del combustibile essendo presente nell’ambiente inizialmente una sufficiente quantità di aria per sostenere efficacemente la combustione.
L’incendio può svilupparsi sia come risultato della propagazione della fiamma sul combustibile che ha subito l’ignizione, sia per propagazione agli oggetti vicini qualora essi ricevano dal materiale che brucia energia sufficiente per rilasciare ulteriori sostanze volatili infiammabili.
Al processo di combustione, generalmente, è associata la presenza di una fiamma e di un pennacchio (PLUME) attraverso il quale avviene la dispersione dei prodotti della combustione. Con il procedere dell’incendio viene richiamata aria nel pennacchio che si mescola con i vapori combustibili e produce energia termica che viene assorbita dai gas e dal particolato sospeso che, quindi, aumentano la loro temperatura.

## Slide 7: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
I gas caldi di combustione nel loro moto ascensionale (per spinta di Archimede) continuano a richiamare aria fresca (trascinamento laterale di aria) che, oltre ad alimentare la combustione, provoca l’aumento della portata nel pennacchio (pertanto, il pennacchio (PLUME), a causa della combustione ed all’aria trascinata, è composto da materia ed energia) che così tende ad ingrandirsi e assume la caratteristica forma di un cono rovesciato.
I gas del pennacchio continueranno a salire verticalmente ed a diminuire la loro temperatura e velocità finché non incontreranno il soffitto della stanza e lo lambiranno fluendo orizzontalmente ed allargandosi progressivamente (ceiling. Jet) e tenderanno a raggiungere le pareti del locale; in questa fase i gas caldi cederanno calore, sia per irraggiamento verso il basso, sia per convezione verso il soffitto e tenderanno a raffreddarsi man mano che si allontanano dalla zona del soffitto che inizialmente è stata interessata dal loro movimento.
Con il passare del tempo, i prodotti della combustione trasportati dal pennacchio si accumulano sotto il soffitto e formano uno strato caldo. C’è un’interfaccia relativamente ben delineata tra lo strato caldo superiore che si forma a soffitto e l’aria nella parte inferiore del locale (strato freddo) e si assume che l’unico scambio di energia e di materia tra i due strati avvenga attraverso il pennacchio.

## Slide 8: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Man mano che l’incendio evolve lo strato aumenta il suo spessore e l’interfaccia si abbassa e, non appena raggiunge le aperture presenti nelle pareti della stanza (porte e finestre), il fumo ed i gas caldi di combustione usciranno dalla parte alta delle aperture ed aria fresca entrerà nel locale dall’esterno attraverso la parte bassa delle aperture (l’esatta quantità dipende dalla posizione del piano neutro e, quindi, dalla differenza di pressione che si viene a determinare fra l’incendio del locale e l’ambiente esterno).
Sviluppo di un piccolo incendio in una stanza avente un apertura ricavata su una parete esterna

## Slide 9: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Fire plumes
INDICE
1 Il plume ideale: cenni
2 Modelli sperimentali di plume
3 Plume da sorgente lineare e plume “non liberi”
4 Ceiling jets

## Slide 10: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Il plume ideale: cenni – 1/2
Ipotesi
- sorgente puntuale
- tutta l’energia prodotta trasferita ai gas caldi
(no “perdite” per irraggiamento)
modeste variazioni di r, considerate solo quando compare (r∞ - r);
altrimenti r → r∞ (teoria del weak plume (plume debole); ipotesi Boussinesq)
- u uniforme su tutta la sezione trasversale del plume (profilo piatto di u);
al di fuori del plume u = 0
- T uniforme su tutta la sezione trasversale del plume (profilo piatto di T);
al di fuori del plume T = T∞
- v = au (a ≈ 0.15)

## Slide 11: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Il plume ideale: cenni – 2/2
Risultati
Espressioni analitiche, in funzione della quota z, di
- raggio del plume [m]
- differenza di temperatura
plume – ambiente esterno [K]
- componente verticale del vettore velocità [m s-1]
- portata di massa del plume [kg s-1]

## Slide 12: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Modelli sperimentali di plume
- modello di Zukowski
- modello di Heskestad
- modello di McCaffrey
modello di Thomas
- modello Alpert

## Slide 13: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Modelli sperimentali di plume – Il modello di Zukowski
plume ideale
N.B.: dalla teoria del plume ideale…
Caso tipo: aria ambiente
T∞ = 293 K
r∞ = 1.1 kg m-3
cp = 1.0 kJ kg-1 K-1
g = 9.81 m s-2
Zukowski (1980)
OBIETTIVO DELLA SPERIMENTAZIONE
RISULTATO DELLA SPERIMENTAZIONE
IPOTESI

## Slide 14: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Modelli sperimentali di plume – Il modello di Heskestad – 1/3
1 origine puntuale → origine virtuale (z0)
4 rimozione dell’ipotesi di Boussinesq
3 profili trasversali di velocità e temperatura
gaussiani, non piatti
2 alcune proprietà del plume dipendono
non da Q totale, ma dalla sola Qc
(potenza termica convettiva)
non necessariamente (r∞ ≈ r)
(c.d. ipotesi “plume forti”)
sull’asse u0, DTo = To - T∞
Principali scostamenti dal modello
plume ideale
Heskestad (1995)

## Slide 15: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Modelli sperimentali di plume – Il modello di Heskestad – 2/3
- posizione dell’origine virtuale (z0)
- altezza media di fiamma (L)
(dati da pool fires)
D, z0 [m]
Q [kW]
.
- potenza termica (Q)
Relazioni valide per z > L
N.B.: Qc [kW], T [K], cp [kJ kg-1 K-1], altri [unità SI]
- raggio del plume (b)
temperatura asse plume
velocità asse plume
.

## Slide 16: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Modelli sperimentali di plume – Il modello di Heskestad – 3/3
Riepilogo procedura di calcolo
1 calcolo della posizione dell’origine virtuale (z0)
2 calcolo dell’altezza media di fiamma (L)
3 scelta dell’altezza (z) alla quale valutare le proprietà del plume
4 calcolo della potenza termica convettiva (Qc)
5 calcolo della proprietà desiderata
N.B.: Qc [kW], T [K], cp [kJ kg-1 K-1], altri [unità SI]
Portata di massa
- z < L
- z > L
Caso tipo: aria ambiente
T∞ = 293 K
r∞ = 1.2 kg m-3
cp = 1.0 kJ kg-1 K-1
g = 9.81 m s-2
diverso entrainment
N.B.: Qc [kW], mp [kg s-1]
.
.

## Slide 17: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Modelli sperimentali di plume – Il modello di McCaffrey
McCaffrey (1979)
NOTE
- nessuna dipendenza dal combustibile
(importante per perdite per irraggiamento nella regione di fiamma continua)
DT0,max = 800 °C
(ma sperimentalmente per fuochi molto grandi fiamme continue anche a T = 1200 °C))
- in condizioni ordinarie
(g = 9.81 m s-2; T∞ = 293 K)
- nella plume region
(h = -1/3; k = 1.1 m4/3 kW-1/3 s-1)
DTO,McCaffrey ≈ 1.1 DTO,Heskestad
uO,McCaffrey ≈ 1.1 uO,Heskestad

## Slide 18: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Modelli sperimentali di plume – Il modello di Thomas
Thomas et al. (1963)
- per Lf < D
- per z < Lf
mp [kg s-1]
P [m]
z [m]
Caso particolare:
fire source circolare
NOTE:
- mp non dipende da Q
- accettabile accordo con i dati sperimentali anche al di sopra della fiamma

## Slide 19: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Plume da sorgente lineare e plume “non liberi”
- Interazioni plume – superficie (plume - parete, plume – angolo)
(plume non “libero” come nei casi precedenti)
- Plume lineari
(fire source non puntuale o circolare come nei casi precedenti)
dati disponibili scarsi
risultati approssimati
OGGETTO DELLO STUDIO
NOTA

## Slide 20
Fire plumes – Plume da sorgente lineare e plume “non liberi”
Plume da sorgente lineare e plume “non liberi” – Interazioni con parete ed angolo
minore air entrainment
L maggiore nel caso di plume non libero
anche piccole distanze da parete / angolo
comportamento → plume “libero”
Zukowski
(condizioni ambiente)
NOTE
DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO

## Slide 21: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Plume da sorgente lineare e plume “non liberi” – Plume da sorgente lineare
Hasemi, Nishihata (1989)
- per B/A = 1 ÷ 10
In particolare
- per bassi valori di Q
- per B ≥ 3A
- per B ≥ 3A
per L < z < 5B
- per z > 5B
Portata di massa del plume
equazioni del plume simmetrico rispetto al proprio asse
Altezza del plume

## Slide 22: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Ceiling jets
dispositivi automatici di protezione attivi installati a soffitto
(impianti rilevazione, spegnimento)
OBIETTIVO DELLO STUDIO
- calcolo di TMAX, uMAX
(es. applicazione: tempo di risposta di dispositivi di protezione attiva)
- calcolo della estensione della fiamma
(es. applicazione: calcoli irraggiamento)
le temperature al ceiling influenzano il tempo di risposta
IMPORTANZA DELL’ARGOMENTO

## Slide 23: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Ceiling jets – Temperature e velocità
tipicamente uMAX e TMAX intorno 0.01H dal ceiling
TMAX
- per Q = 500 kW ÷ 1000 MW
Alpert (1972)
- per H = 4.6 ÷ 15.5 m
r/H < 0.18
r/H > 0.18
r/H > 0.15
uMAX
r/H < 0.15
inizialmente spessore hot layer ≈ 0.05H ÷ 0.12H
TMAX decresce con r (entrainment aria ambiente, cessione di energia al ceiling)
N.B.: dati sperimentali correlati in funzione di Q,
non della sola Qc che causa il moto
.
(confrontare con Heskestad e McCaffrey)
Ipotesi
- ceiling wall semi-infinito
- regime stazionario

## Slide 24: DINAMICA DEGLI INCENDI IN LUOGHI CONFINATI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Ceiling jets – Estensione radiale della fiamma sotto il ceiling
Heskestad e Hamada (1993)
rf = a (L – H)0.95
a = 0.88 ÷ 1.05
- per Q = 93 kW ÷ 760 kW
You e Faeth (1981)
- per L, H, Q bassi
rf ≈ 0.5 (L – H)
Obiettivo delle sperimentazioni: rf = rf (D, L, H)
<a> = 0.95